MEMORIAL DE CÁLCULO
1 –  CARACTERÍSTICAS GERAIS:
Sistema de abastecimento de águas composta por: Estação Elevatória, Reservação, Rede de distribuição de água potável e Ligações domiciliares de água potável.

2 – EMPREENDIMENTO:
2.1 – NOME DO EMPREENDIMENTO: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL.
2.2  - LOCALIZAÇÃO: Linha  MADALENA, São Jose do Ouro - RS

2.3  - QUANTIDADE DE FAMILIAS: 09 Familias.
2.4  - NOME DO PROPRIETÁRIO: Município de São Jose do Ouro – RS.
2.5  - RESPONSÁVEL TÉCNICO:   Claudio Antonio Peruzzolo – CREA 60.388-D.
3 – DIMENSIONAMENTO DA REDE:
A rede de distribuição foi projetada de acordo com o projeto urbanístico, levando-se em conta as cotas do levantamento topográfico do terreno.

O dimensionamento hidráulico consta nas planilhas em anexo e foi obtido através do emprego de método de seccionamento fictício, utilizado-se a fórmula de Hazen-Willian para o coeficiente de rugosidade C = 140.
3.1 – PARÂMETROS ADOTADOS:

Número total de famílias ...................................................... 09.
Consumo Percapta ........................................................... 150 L/Hab./Dia.
Coeficiente de Variação Horária ................................... K2 = 1,5.
Coeficiente de Variação Diária .....................................  K1 = 1,2.
Número de Habitantes por lote .................................... 05 Hab. 

OBS: Topografia do Terreno conforme Levantamento Planialtimétrico. 

3.2 – POPULAÇÃO DE PROJETO:

PP = Nº domicílios x n x 1,5

PP = 9 x 5 x 1,5 = 67,50: 68 pessoas. UTILIZADO NO DIMENSIONAMENTO DA REDE.
Para dimensionamento do reservatório foi utilizado tabela em anexo
E RESERVATÓRIO ADOTADO 2.000 LITROS; 5,00m³
3.3  - VAZÃO TOTAL:

Q = 1,2 x 1,5 x 150 x PP / 86.400 

Q = 1,2 x 1,5 x 150 x 68 / 86.400 = 0,2125 l/s
3.4 – VAZÃO UNITÁRIA (q):

q = Q / L; onde q = 0,2125; comprimento da rede 634,38m.
q = 0,2125 /  = 0,00032 l/sxm.

4 –  SISTEMA DE RECALQUE:
Ver planilha em anexo

2.5 - CÁLCULO DAS VELOCIDADES:

Pela fórmula: V = Q / S X 1000.

2.6 - CÁLCULO DAS PERDAS DE CARGA UNITÁRIAS:

Pela fórmula: Ju = Q elevado no expoente 1,852 / 1.004,47 x (D) elevado no expoente 4,87.
2.7 - CÁLCULO DAS PERDAS DE CARGA TOTAL:

Pela fórmula: J = Ju x L; onde L é comprimente de rede no trecho.

2.8 – CÁLCULO CERCAMENTOS:

Cercamento do poço = Perímetro x h = (10,00 + 18,00 + 7,00) =  70,00m²;  Obs: Portão 2x (1,50m x 2,00m).

Cercamento reservatório: Perímetro x h = (15,00 + 2,00) x 1.30 = 22,10m²          

OBS: Os projetos detalhados bem como as planilha de vazão e planilha de cálculo das pressões EM ANEXO.  

São Jose do Ouro – RS; 18 de abril de 2018
Claudio Antonio Peruzzolo
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